## Климат
Республика, край, автономный округ, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха | [5 empty] | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 °C
[8 empty] | <= 0 °C |  | <= 8 °C |  | <= 10 °C
[8 empty] | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура
| 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.92
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Абакан | -41 | -39 | -40 | -37 | -25 | -47 | 11.6 | 163 | -12.4 | 224 | -7.9 | 239 | -6.8 | 79 | 73 | 36 | ЮЗ, С | 4.8 | 2.3
Агата | -56 | -55 | -54 | -53 | -43 | -59 | 9.6 | 233 | -21.7 | 291 | -16.6 | 306 | -15.3 | 75 | 74 | 125 | Ю | 2.9 | 1.6
Агзу | -31 | -30 | -28 | -28 | -24 | -43 | 15.5 | 163 | -12.7 | 227 | -7.9 | 246 | -6.6 | 68 | 55 | 116 | С | 2.3 | 1.3
Агинское | -40 | -37 | -36 | -34 | -27 | -48 | 14 | 181 | -14.9 | 237 | -10.4 | 251 | -9.3 | 72 | 65 | 21 | З | 3.7 | 2.9
Ай-Петри | -22 | -20 | -18 | -16 | -7 | -27 | 5.6 | 104 | -2.2 | 209 | 0.9 | 235 | 1.8 | 83 | 69 | 638 | СЗ | - | -
Акта | -38 | -36 | -35 | -34 | -27 | -50 | 14.8 | 179 | -14.4 | 235 | -9.9 | 251 | -8.7 | 75 | 68 | 16 | Ю | 4.5 | 2.5
Алдан | -46 | -44 | -43 | -41 | -33 | -51 | 8.4 | 214 | -17.7 | 263 | -13.6 | 275 | -12.6 | 77 | 75 | 150 | ЮЗ | 2.3 | 1.9
Алейск | -41 | -38 | -38 | -35 | -24 | -47 | 9.4 | 160 | -11 | 209 | -7.4 | 225 | -6.3 | 77 | 74 | 131 | ЮЗ | 5.9 | 3.4
Александров Гай | -32 | -30 | -29 | -26 | -15 | -40 | 8.1 | 136 | -7.2 | 186 | -4.2 | 198 | -3.4 | 84 | 82 | 133 | В | 4.8 | 3.8
Александровский Завод | -40 | -39 | -39 | -37 | -30 | -48 | 14.9 | 190 | -17.1 | 247 | -12.2 | 264 | -10.8 | 74 | 70 | 25 | Ю | 2.4 | 2.1
Александровское | -49 | -47 | -45 | -42 | -29 | -53 | 9.1 | 194 | -13.4 | 253 | -9.3 | 268 | -8.3 | 79 | 78 | 120 | ЮЗ | 3.5 | 3.3
Александровск-Сахалинский | -31 | -29 | -28 | -26 | -20 | -41 | 8.7 | 169 | -10.6 | 237 | -6.3 | 256 | -5.2 | 77 | 72 | 214 | ЮВ | 6.8 | 4.6
Алыгджер | -40 | -38 | -36 | -34 | -22 | -47 | 11.6 | 179 | -10.5 | 256 | -6.1 | 276 | -5 | 62 | 56 | 30 | Ю | 4.7 | 2.5
Амга | -58 | -56 | -55 | -54 | -46 | -63 | 7.4 | 212 | -27 | 254 | -21.8 | 267 | -20.3 | 74 | 74 | 49 | ЮЗ | 2.1 | 1.4
Анадырь | -42 | -41 | -40 | -39 | -31 | -45 | 7 | 234 | -15.3 | 297 | -11.1 | 321 | -9.6 | 80 | 80 | 182 | СЗ | 6.3 | 6.6
Анучино | -34 | -32 | -30 | -29 | -23 | -44 | 16.2 | 148 | -12.5 | 199 | -8.2 | 215 | -6.9 | 73 | 59 | 113 | ЮЗ | 2.4 | 2.1
Апука | -34 | -32 | -31 | -28 | -20 | -40 | 6.7 | 211 | -9.3 | 285 | -5.8 | 315 | -4.4 | 72 | 70 | 179 | СВ | 7.8 | 6.1
Арзамас | -37 | -34 | -33 | -29 | -16 | -45 | 7.9 | 150 | -7.2 | 208 | -4.1 | 225 | -3.1 | 83 | 81 | 157 | Ю | 4.7 | 3.6
Арзгир | -27 | -24 | -23 | -20 | -8 | -37 | 6.6 | 88 | -2.5 | 162 | 0.3 | 178 | 1.1 | 85 | 80 | 111 | В | 4.3 | 3.1
Архангельск | -40 | -38 | -37 | -34 | -20 | -45 | 8.3 | 175 | -8.1 | 248 | -4.5 | 270 | -3.4 | 85 | 84 | 188 | ЮВ | 3.6 | 3.1
Архара | -40 | -38 | -38 | -36 | -29 | -50 | 12.5 | 168 | -17 | 212 | -12.6 | 227 | -11.2 | 77 | 71 | 62 | СЗ | 2.5 | 2.2
Астраханка | -29 | -28 | -27 | -25 | -19 | -40 | 11.2 | 145 | -10.6 | 198 | -6.7 | 213 | -5.6 | 70 | 65 | 53 | ЮЗ | 3.4 | 3.2
Астрахань | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | 7.7 | 102 | -3.5 | 165 | -0.7 | 180 | 0.2 | 83 | 78 | 76 | В | 3.8 | 3.2
Ачинск | -43 | -40 | -40 | -36 | -22 | -60 | 7.7 | 172 | -10.6 | 234 | -6.7 | 250 | -5.7 | 74 | 71 | 102 | ЮЗ | 4.7 | 4
Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7.2 | 202 | -11.6 | 271 | -7.6 | 292 | -6.4 | 50 | 47 | 129 | СЗ | 3 | 2.8
Бабаево | -38 | -35 | -34 | -30 | -16 | -48 | 8 | 155 | -6.7 | 226 | -3.3 | 245 | -2.4 | 85 | 84 | 196 | Ю | 3.1 | 2.5
Бабушкин | -33 | -31 | -31 | -29 | -19 | -39 | 9.4 | 175 | -9.6 | 250 | -5.5 | 272 | -4.3 | 77 | 73 | 95 | З | 5.7 | 3.7
Багдарин | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -52 | 15.3 | 205 | -18.2 | 262 | -13.3 | 276 | -12.2 | 75 | 67 | 16 | С | 2.2 | 1.2
Байдуков | -33 | -32 | -32 | -30 | -24 | -39 | 7.4 | 196 | -12.7 | 248 | -9.2 | 262 | -8.3 | 80 | 79 | 166 | З | 7.6 | 5.7
Байкальск | -32 | -31 | -29 | -27 | -20 | -39 | 9.4 | 175 | -9.8 | 247 | -5.7 | 268 | -4.6 | 77 | 69 | 131 | ЮЗ | 1.4 | 1.4
Байкит | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 8.6 | 212 | -18.4 | 267 | -13.8 | 280 | -12.7 | 76 | 75 | 150 | Ю | 2.1 | 1.2
Балашов | -31 | -29 | -27 | -25 | -14 | -38 | 7.3 | 138 | -6.4 | 193 | -3.4 | 208 | -2.5 | 85 | 81 | 204 | Ю | 4.6 | 3.9
Барабинск | -44 | -41 | -41 | -38 | -25 | -48 | 8.7 | 171 | -12.5 | 224 | -8.5 | 241 | -7.3 | 79 | 76 | 106 | Ю | 4.2 | 3.8
Баргузин | -44 | -43 | -42 | -41 | -32 | -52 | 10.2 | 183 | -16.6 | 240 | -11.7 | 255 | -10.5 | 78 | 75 | 97 | З | 3.2 | 1.6
Барнаул | -41 | -40 | -39 | -36 | -23 | -52 | 10 | 163 | -11.1 | 214 | -7.5 | 231 | -6.2 | 77 | 71 | 125 | ЮЗ | 3.9 | 3.4
Батамай | -59 | -56 | -55 | -53 | -46 | -63 | 7.7 | 218 | -26.7 | 262 | -21.5 | 275 | -20.1 | 71 | 71 | 54 | СВ | 2.9 | 2.1
Бежецк | -37 | -34 | -33 | -30 | -16 | -52 | 7.8 | 150 | -6.7 | 219 | -3.3 | 235 | -2.5 | 85 | 82 | 165 | Ю | 4.4 | 3.4
Белгород | -28 | -26 | -25 | -24 | -12 | -35 | 6.2 | 127 | -4.6 | 187 | -1.9 | 203 | -1 | 86 | 82 | 211 | ЮЗ | 4.7 | 4.3
Белогорск | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -46 | 9.3 | 171 | -16.3 | 215 | -12.1 | 230 | -10.7 | 77 | 72 | 42 | СЗ | 2.7 | 2.2
Белорецк | -37 | -35 | -34 | -31 | -20 | -45 | 8.8 | 168 | -10.1 | 228 | -6.3 | 245 | -5.3 | 79 | 73 | 126 | ЮЗ | 5.1 | 2.9
Бердигястях | -58 | -56 | -56 | -54 | -45 | -61 | 9.6 | 217 | -24.7 | 263 | -19.6 | 276 | -18.3 | 69 | 69 | 52 | З | 1.7 | 1
Березово | -47 | -46 | -44 | -42 | -29 | -53 | 8.9 | 207 | -13.6 | 266 | -9.7 | 283 | -8.5 | 78 | 78 | 140 | Ю | 3.8 | 3.7
Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11.6 | 239 | -18.4 | 288 | -14.5 | 309 | -12.9 | 77 | 76 | 113 | З | 7.1 | 2.2
Бийск | -44 | -42 | -41 | -37 | -23 | -51 | 12 | 163 | -11.3 | 213 | -7.6 | 230 | -6.4 | 78 | 72 | 186 | ЮЗ | 4.9 | 2.3
Бикин | -33 | -32 | -31 | -30 | -24 | -46 | 12.8 | 154 | -13.5 | 202 | -9.3 | 217 | -8 | 76 | 66 | 86 | В | 2.1 | 1.8
Биробиджан | -34 | -33 | -32 | -31 | -26 | -43 | 15.3 | 161 | -14.5 | 210 | -10.1 | 225 | -8.9 | 75 | 67 | 81 | З | 2.6 | 1.6
Бисер | -44 | -40 | -38 | -35 | -22 | -53 | 7.5 | 183 | -10.6 | 249 | -6.7 | 268 | -5.6 | 81 | 81 | 275 | ЮЗ | 3.8 | 2.8
Благовещенск | -37 | -35 | -34 | -33 | -29 | -45 | 10.4 | 165 | -14.7 | 210 | -10.6 | 224 | -9.4 | 72 | 63 | 47 | СЗ | 2.6 | 2.1
Богополь | -24 | -23 | -21 | -20 | -15 | -30 | 8.9 | 140 | -8.3 | 207 | -4.2 | 229 | -3 | 49 | 43 | 100 | З | 6.1 | 4.1
Боготол | -44 | -41 | -41 | -37 | -23 | -53 | 8.5 | 177 | -11.1 | 238 | -7.2 | 256 | -6.1 | 74 | 72 | 142 | ЮЗ | 3.7 | 3.1
Богучаны | -50 | -47 | -47 | -45 | -32 | -54 | 9.8 | 185 | -15.2 | 246 | -10.4 | 260 | -9.4 | 77 | 75 | 85 | З | 3.1 | 1.9
Бодайбо | -51 | -49 | -49 | -47 | -37 | -55 | 7.3 | 200 | -18.9 | 254 | -14 | 268 | -12.8 | 78 | 77 | 105 | СВ | 2.3 | 1.2
Болотное | -43 | -41 | -41 | -38 | -23 | -51 | 8.5 | 172 | -11.6 | 230 | -7.6 | 246 | -6.5 | 78 | 72 | 142 | ЮЗ | 3.8 | 2.7
Большерецк | -31 | -29 | -29 | -27 | -17 | -39 | 9.4 | 180 | -7.5 | 271 | -3.5 | 302 | -2.2 | 80 | 77 | 265 | СВ | 5.5 | 4.6
Бомнак | -46 | -44 | -43 | -42 | -34 | -52 | 9.4 | 190 | -19.6 | 240 | -14.6 | 255 | -13.2 | 76 | 71 | 51 | СВ | 2.2 | 1.2
Борзя | -42 | -41 | -40 | -38 | -31 | -50 | 14.3 | 159 | -13.1 | 205 | -9.2 | 220 | -8 | 79 | 73 | 19 | СВ | 2.4 | 2.8
Боровичи | -37 | -33 | -32 | -29 | -14 | -54 | 7.3 | 140 | -5.6 | 215 | -2.3 | 231 | -1.5 | 85 | 82 | 194 | Ю | 2.6 | 2
Братолюбовка | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -49 | 11.7 | 174 | -17.3 | 221 | -12.7 | 236 | -11.3 | 76 | 72 | 41 | З | 2 | 2.1
Братск | -43 | -41 | -40 | -39 | -26 | -46 | 8.1 | 183 | -12.8 | 248 | -8.4 | 263 | -7.4 | 79 | 75 | 82 | З | 2.5 | 2.2
Брохово | -39 | -37 | -37 | -35 | -26 | -46 | 7.7 | 215 | -13 | 279 | -9.1 | 300 | -7.8 | 79 | 77 | 223 | СЗ | 6.9 | 5.2
Брянск | -30 | -27 | -25 | -23 | -12 | -42 | 6.4 | 132 | -5 | 199 | -2 | 217 | -1.1 | 85 | 81 | 220 | Ю | 3.5 | 2.9
Бугульма | -37 | -34 | -32 | -29 | -17 | -47 | 7.1 | 160 | -8.7 | 213 | -5.6 | 227 | -4.7 | 83 | 81 | 147 | Ю | 6.5 | 4.7
Буяга | -56 | -54 | -54 | -52 | -44 | -61 | 11.3 | 212 | -23.9 | 261 | -18.6 | 274 | -17.3 | 76 | 75 | 58 | З | 2.6 | 0.7
Бысса | -44 | -42 | -41 | -40 | -34 | -51 | 13.6 | 181 | -19.3 | 232 | -14.1 | 248 | -12.6 | 75 | 71 | 60 | СВ | 2.1 | 1
Вайда-Губа | -21 | -19 | -18 | -16 | -9 | -27 | 5.5 | 176 | -3.6 | 285 | -0.7 | 319 | 0.4 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 9.2 | 6.7
Ванавара | -56 | -55 | -53 | -51 | -39 | -61 | 12.4 | 207 | -18.4 | 261 | -13.8 | 274 | -12.7 | 77 | 75 | 107 | ЮЗ | 2.1 | 1.5
Варандей | -43 | -40 | -39 | -36 | -25 | -44 | 8.6 | 234 | -11.6 | 313 | -7.6 | 343 | -6.1 | 85 | 85 | 139 | ЮЗ | 9.3 | 6.5
Великие Луки | -33 | -30 | -29 | -25 | -12 | -46 | 7.7 | 130 | -4.7 | 206 | -1.5 | 226 | -0.6 | 84 | 80 | 189 | Ю | 4.1 | 3.1
Великий Новгород | -35 | -32 | -30 | -27 | -13 | -45 | 7 | 138 | -5 | 213 | -1.9 | 231 | -1 | 85 | 83 | 186 | Ю | 5 | 4.1
Вельмо | -56 | -53 | -50 | -48 | -37 | -59 | 11.6 | 205 | -17.3 | 264 | -12.5 | 279 | -11.4 | 76 | 76 | 176 | З | 4 | 1.5
Вендинга | -47 | -44 | -42 | -39 | -24 | -52 | 8.5 | 183 | -9.9 | 254 | -6 | 274 | -4.9 | 82 | 82 | 164 | Ю | 3 | 2.4
Верхнеимбатск | -54 | -51 | -50 | -47 | -28 | -57 | 8.2 | 212 | -15.4 | 265 | -11.5 | 278 | -10.5 | 77 | 77 | 191 | ЮВ | 3.1 | 2.6
Верхне-Марково | -52 | -51 | -50 | -48 | -37 | -55 | 11.1 | 195 | -12 | 267 | -7.7 | 285 | -6.6 | 77 | 75 | 85 | ЮЗ, З | 3.7 | 1.6
Верхнеуральск | -43 | -40 | -38 | -35 | -24 | -48 | 12.3 | 166 | -11.5 | 221 | -7.6 | 237 | -6.5 | 77 | 73 | 87 | Ю | 3.6 | 2.3
Верхний Баскунчак | -30 | -27 | -26 | -23 | -12 | -37 | 7.3 | 120 | -5.3 | 175 | -2.4 | 188 | -1.6 | 83 | 74 | 112 | В | 3.9 | 3.5
Верхняя Гутара | -41 | -39 | -37 | -35 | -26 | -47 | 16.3 | 194 | -17.8 | 252 | -12.8 | 266 | -11.6 | 68 | 65 | 32 | Ю | 2.1 | 0.9
Верхотурье | -44 | -41 | -40 | -36 | -23 | -52 | 10 | 166 | -10.7 | 233 | -6.5 | 252 | -5.3 | 76 | 73 | 127 | ЮЗ | 3 | 2.4
Верхоянск | -62 | -59 | -60 | -58 | -50 | -68 | 6.1 | 229 | -30.2 | 272 | -24.7 | 284 | -23.3 | 74 | 73 | 35 | ЮЗ | 1.4 | 1.1
Вилюйск | -57 | -55 | -54 | -52 | -42 | -61 | 7.1 | 213 | -23.4 | 259 | -18.5 | 270 | -17.4 | 74 | 73 | 61 | З | 1.8 | 1.8
Витим | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -61 | 10.3 | 202 | -18.3 | 255 | -13.6 | 268 | -12.5 | 77 | 76 | 139 | Ю | 3.7 | 2.3
Владивосток | -26 | -24 | -24 | -22 | -15 | -31 | 7.3 | 135 | -8.2 | 199 | -4.2 | 220 | -3 | 58 | 52 | 103 | С | 7.1 | 6.6
Владикавказ | -19 | -17 | -16 | -14 | -5 | -28 | 9 | 87 | -1.5 | 167 | 1 | 186 | 1.8 | 78 | 69 | 187 | Ю | 1.9 | 1.4
Владимир | -35 | -33 | -32 | -27 | -15 | -48 | 6.6 | 146 | -6.5 | 209 | -3.3 | 226 | -2.4 | 85 | 82 | 205 | Ю | 4.1 | 3.4
Волгоград | -28 | -26 | -24 | -22 | -12 | -35 | 6.2 | 122 | -5 | 176 | -2.3 | 190 | -1.4 | 85 | 81 | 177 | В, З | 5.5 | 3.6
Вологда | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -47 | 8 | 158 | -7.4 | 226 | -4 | 244 | -3 | 85 | 83 | 170 | Ю | 3.9 | 3.3
Волочанка | -55 | -53 | -52 | -50 | -40 | -59 | 8.2 | 252 | -20.7 | 300 | -16.7 | 316 | -15.4 | 77 | 77 | 98 | В | 6.7 | 3.8
Воркута | -48 | -45 | -44 | -41 | -28 | -52 | 8.9 | 234 | -13.2 | 298 | -9.5 | 316 | -8.4 | 80 | 80 | 184 | Ю | 8.2 | 5.5
Воронеж | -30 | -28 | -26 | -24 | -12 | -37 | 6.6 | 130 | -5.3 | 190 | -2.4 | 205 | -1.5 | 83 | 78 | 206 | З | 4 | 3.2
Выборг | -32 | -29 | -29 | -26 | -13 | -38 | 7.2 | 143 | -5.1 | 221 | -1.9 | 239 | -1.1 | 86 | 85 | 264 | Ю | 6 | 3.7
Выкса | -35 | -32 | -31 | -28 | -15 | -45 | 7.6 | 143 | -6.6 | 205 | -3.4 | 221 | -2.5 | 83 | 80 | 173 | Ю | 4.5 | 3.5
Вытегра | -40 | -37 | -35 | -32 | -17 | -49 | 8.2 | 156 | -6.8 | 228 | -3.4 | 248 | -2.4 | 84 | 83 | 221 | ЮВ | 3.5 | 2.9
Вяземский | -33 | -32 | -30 | -29 | -23 | -45 | 10.1 | 156 | -13.1 | 203 | -9.1 | 218 | -7.8 | 73 | 67 | 94 | ЮЗ | 2.9 | 2.4
Вязьма | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -41 | 7.3 | 142 | -5.7 | 212 | -2.4 | 230 | -1.5 | 85 | 82 | 194 | Ю | 4.5 | 3.6
Гвасюги | -36 | -35 | -34 | -33 | -29 | -48 | 16.5 | 170 | -15.3 | 222 | -10.7 | 237 | -9.5 | 74 | 66 | 141 | Ю | 2.2 | 0.9
Гигант | -26 | -23 | -22 | -19 | -8 | -34 | 6.4 | 92 | -2.6 | 165 | 0.2 | 180 | 0.9 | 85 | 80 | 198 | В | 5.2 | 4
Глазов | -43 | -40 | -37 | -34 | -20 | -50 | 8.9 | 166 | -9.3 | 227 | -5.7 | 243 | -4.8 | 82 | 81 | 166 | З | 5.1 | 3.7
Грозный | -23 | -20 | -19 | -17 | -6 | -32 | 7.3 | 80 | -2 | 160 | 0.9 | 178 | 1.7 | 87 | 79 | 130 | З | 3.4 | 1.9
Дальнереченск | -32 | -30 | -30 | -28 | -22 | -42 | 10.1 | 152 | -12.7 | 200 | -8.6 | 215 | -7.4 | 73 | 61 | 91 | З | 2.9 | 2.9
Дарасун | -38 | -36 | -35 | -34 | -27 | -48 | 14.5 | 185 | -14.1 | 244 | -9.7 | 260 | -8.5 | 73 | 64 | 27 | СЗ | 3.1 | 1.8
Демьянское | -46 | -44 | -43 | -40 | -26 | -51 | 9.1 | 180 | -12.1 | 241 | -8 | 259 | -6.8 | 79 | 78 | 145 | Ю | 2.8 | 2.5
Дербент | -13 | -11 | -9 | -7 | 0 | -19 | 5 | 0 | - | 136 | 4 | 158 | 4.7 | 83 | 80 | 184 | СЗ | 3.2 | 2.1
Джалинда | -63 | -60 | -59 | -56 | -46 | -64 | 8.3 | 245 | -24.5 | 292 | -19.9 | 306 | -18.6 | 73 | 73 | 50 | Ю | 2.5 | 2
Джаорэ | -34 | -33 | -31 | -30 | -24 | -41 | 9.2 | 191 | -12.3 | 248 | -8.6 | 262 | -7.7 | 71 | 66 | 153 | СЗ | 5.9 | 3.2
Джарджан | -59 | -57 | -57 | -54 | -43 | -60 | 6.4 | 235 | -24.4 | 282 | -19.6 | 295 | -18.4 | 72 | 71 | 70 | Ю | 5 | 3
Джикимда | -54 | -52 | -52 | -51 | -41 | -59 | 10.5 | 205 | -21.6 | 256 | -16.5 | 269 | -15.3 | 77 | 77 | 79 | З | 1.7 | 0.8
Диксон | -44 | -43 | -42 | -40 | -32 | -48 | 6.8 | 264 | -17 | 366 | -11.2 | 365 | -11.1 | 82 | 82 | 146 | Ю | 9 | 6.5
Дмитров | -35 | -31 | -29 | -26 | -14 | -43 | 6.4 | 143 | -6 | 210 | -2.8 | 228 | -1.8 | 83 | 79 | 198 | Ю | 4.7 | 3
Долинск | -29 | -27 | -24 | -23 | -17 | -41 | 13 | 153 | -8.7 | 228 | -4.5 | 249 | -3.3 | 79 | 65 | 379 | Ю | 3.4 | 2.8
Дуван | -43 | -39 | -36 | -33 | -19 | -50 | 8.5 | 165 | -9.6 | 223 | -6.1 | 239 | -5.1 | 79 | 78 | 131 | Ю | 3.6 | 2.8
Дудинка | -52 | -50 | -47 | -47 | -38 | -57 | 8 | 247 | -18.8 | 296 | -15 | 311 | -13.9 | 73 | 73 | 203 | Ю | 6.7 | 5
Екатеринбург | -41 | -37 | -35 | -32 | -18 | -47 | 7 | 159 | -9.2 | 220 | -5.5 | 237 | -4.5 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | 4 | 3.1
Екатерино-Никольское | -33 | -31 | -30 | -29 | -22 | -40 | 10.2 | 159 | -13.1 | 205 | -9.2 | 220 | -8 | 70 | 60 | 53 | СЗ | 4.5 | 2.2
Елабуга | -38 | -35 | -34 | -31 | -18 | -47 | 7.7 | 152 | -8.5 | 209 | -5.1 | 224 | -4.2 | 82 | 79 | 185 | ЮЗ | 4.1 | 2.7
Емецк | -38 | -36 | -35 | -32 | -20 | -48 | 6.9 | 175 | -8.5 | 244 | -4.9 | 265 | -3.8 | 84 | 84 | 159 | Ю | 4.8 | 3.7
Енисейск | -49 | -47 | -47 | -44 | -29 | -59 | 10.2 | 183 | -13.7 | 246 | -9.1 | 261 | -8.1 | 78 | 76 | 141 | ЮВ | 3.1 | 2.5
Ербогачен | -57 | -55 | -55 | -52 | -39 | -61 | 11.4 | 211 | -19.6 | 262 | -15 | 275 | -13.9 | 75 | 75 | 86 | Ю | 2.1 | 1.5
Ерофей Павлович | -43 | -40 | -38 | -37 | -36 | -50 | 13 | 194 | -18.1 | 247 | -13.3 | 262 | -12 | 77 | 69 | 36 | С | 2.3 | 1.3
Ершово | -47 | -44 | -44 | -41 | -30 | -52 | 9.1 | 188 | -13.7 | 248 | -9.4 | 262 | -8.4 | 79 | 76 | 101 | З, ЮЗ | 2.8 | 1.6
Жигалово | -49 | -48 | -46 | -44 | -33 | -54 | 10.6 | 211 | -19.6 | 262 | -15 | 275 | -13.9 | 81 | 77 | 62 | З | 2.4 | 1.1
Жиганск | -58 | -55 | -54 | -52 | -43 | -60 | 6 | 229 | -24.5 | 274 | -19.8 | 287 | -18.5 | 75 | 74 | 69 | Ю | 4.1 | 3.3
Завитинск | -38 | -36 | -35 | -34 | -30 | -46 | 10.1 | 178 | -17.4 | 225 | -12.9 | 241 | -11.4 | 76 | 70 | 57 | СЗ | 2.1 | 1.9
Земетчино | -35 | -32 | -31 | -28 | -15 | -43 | 8 | 144 | -6.8 | 201 | -3.7 | 215 | -2.9 | 85 | 82 | 192 | Ю | 4.5 | 3.4
Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14.7 | 190 | -19.5 | 239 | -14.6 | 255 | -13.1 | 69 | 63 | 35 | С | 3.5 | -
Зима | -44 | -42 | -40 | -38 | -27 | -51 | 10.8 | 178 | -13.9 | 237 | -9.4 | 253 | -8.2 | 81 | 77 | 69 | СЗ | 2.6 | 1.5
Змеиногорск | -44 | -41 | -42 | -37 | -23 | -49 | 12.2 | 159 | -10.2 | 211 | -6.7 | 229 | -5.4 | 74 | 66 | 263 | Ю | 5.2 | 3.2
Зырянка | -54 | -53 | -51 | -50 | -42 | -59 | 6.3 | 225 | -24.5 | 266 | -20 | 280 | -18.6 | 77 | 77 | 82 | С | 3 | 1.9
Иваново | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -45 | 8.1 | 150 | -6.9 | 214 | -3.6 | 233 | -2.6 | 85 | 82 | 206 | Ю | 4.3 | 3.7
Ивдель | -46 | -44 | -42 | -39 | -26 | -49 | 10.6 | 176 | -12.1 | 245 | -7.5 | 264 | -6.3 | 76 | 75 | 121 | С | 2.8 | 1.7
Игарка | -54 | -52 | -50 | -49 | -37 | -57 | 8.4 | 233 | -18.2 | 282 | -14.3 | 296 | -13.2 | 75 | 74 | 169 | Ю | 5.2 | 3.6
Ижевск | -39 | -36 | -34 | -31 | -18 | -48 | 7.8 | 162 | -8.9 | 219 | -5.6 | 234 | -4.6 | 83 | 80 | 160 | Ю | 5.1 | 3.7
Ика | -56 | -53 | -53 | -50 | -38 | -60 | 13.7 | 209 | -18.3 | 263 | -13.7 | 276 | -12.6 | 74 | 71 | 48 | Ю | 2.7 | 1.5
Им. Полины Осипенко | -43 | -41 | -42 | -40 | -32 | -52 | 13.1 | 179 | -17.2 | 233 | -12.2 | 249 | -10.9 | 77 | 69 | 69 | С | 3.2 | 1.6
Индига | -41 | -38 | -38 | -35 | -21 | -43 | 8.2 | 213 | -9.4 | 297 | -5.5 | 328 | -4.1 | 84 | 84 | 132 | ЮЗ | 10 | 6.6
Иркутск | -38 | -37 | -35 | -33 | -23 | -50 | 9.4 | 170 | -11.9 | 233 | -7.6 | 249 | -6.5 | 79 | 76 | 69 | В | 2.9 | 2.1
Исиль-Куль | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9.2 | 166 | -12.1 | 216 | -8.3 | 233 | -7 | 79 | 76 | 86 | ЮЗ | 3.9 | 3.6
Исить | -54 | -52 | -52 | -50 | -41 | -54 | 6.6 | 207 | -22.7 | 256 | -17.5 | 268 | -16.3 | 77 | 75 | 60 | З | 4.5 | 2.1
Ича | -29 | -28 | -27 | -26 | -17 | -36 | 7.5 | 185 | -8 | 276 | -4 | 307 | -2.7 | 78 | 77 | 203 | СВ | 4.4 | 4.8
Иэма | -61 | -59 | -58 | -57 | -50 | -62 | 7.9 | 236 | -29.4 | 286 | -23.5 | 303 | -21.7 | 74 | 73 | 37 | С | 1.8 | 1.3
Йошкар-Ола | -39 | -36 | -35 | -31 | -17 | -47 | 8 | 155 | -8.1 | 214 | -4.8 | 231 | -3.8 | 84 | 82 | 176 | Ю | 4.6 | 4
Казань | -36 | -33 | -32 | -29 | -17 | -47 | 6.8 | 151 | -7.9 | 207 | -4.7 | 222 | -3.8 | 83 | 80 | 193 | Ю | 3.9 | 3.1
Калакан | -50 | -48 | -49 | -37 | -39 | -56 | 14.5 | 205 | -21.5 | 258 | -16.2 | 273 | -14.8 | 78 | 68 | 24 | З | 2.5 | 0.7
Калевала | -41 | -38 | -37 | -33 | -19 | -45 | 9.4 | 181 | -7.9 | 254 | -4.4 | 275 | -3.4 | 86 | 86 | 172 | З | 3 | 2.5
Калининград | -24 | -21 | -21 | -18 | -6 | -33 | 5.4 | 82 | -1.7 | 188 | 1.3 | 211 | 2.2 | 86 | 82 | 315 | З | 3.5 | 2.8
Калуга | -33 | -30 | -28 | -25 | -13 | -46 | 7.4 | 139 | -5.8 | 208 | -2.5 | 226 | -1.6 | 85 | 80 | 215 | З | 3.9 | 3.5
Каменск-Уральский | -43 | -39 | -38 | -33 | -20 | -46 | 8.9 | 160 | -10.2 | 219 | -6.3 | 237 | -5.2 | 78 | 73 | 121 | Ю | 2.3 | 3.2
Камышин | -30 | -28 | -26 | -24 | -12 | -37 | 6.3 | 134 | -6.3 | 186 | -3.4 | 199 | -2.6 | 82 | 79 | 157 | СЗ | 5.5 | 4.9
Кандалакша | -37 | -35 | -33 | -30 | -19 | -44 | 8.8 | 187 | -8 | 264 | -4.5 | 285 | -3.5 | 85 | 85 | 166 | С | 3.6 | 2.6
Канин Нос | -29 | -26 | -26 | -24 | -14 | -33 | 5.7 | 206 | -5.7 | 316 | -2.2 | 365 | -0.7 | 88 | 88 | 175 | Ю | 10.3 | 7.8
Канск | -44 | -42 | -42 | -40 | -28 | -51 | 10.4 | 176 | -13.3 | 238 | -8.8 | 254 | -7.6 | 77 | 75 | 62 | З | 4.5 | 3.1
Карасук | -44 | -41 | -41 | -37 | -24 | -47 | 9.4 | 165 | -12.5 | 212 | -8.7 | 228 | -7.5 | 78 | 76 | 77 | Ю | 5.5 | 4.1
Каргополь | -37 | -34 | -32 | -29 | -18 | -44 | 8.3 | 167 | -7.7 | 235 | -4.3 | 255 | -3.2 | 86 | 85 | 205 | Ю | 3.6 | 3
Катанда | -43 | -40 | -42 | -38 | -27 | -48 | 12.1 | 171 | -13.9 | 233 | -9 | 255 | -7.5 | 80 | 76 | 67 | С | 1.8 | 0.7
Кашира | -34 | -30 | -29 | -26 | -14 | -44 | 6.3 | 143 | -6.1 | 206 | -3 | 223 | -2.1 | 84 | 81 | 195 | Ю | 3.9 | 3.6
Кемерово | -45 | -43 | -42 | -39 | -25 | -50 | 10.2 | 171 | -12 | 228 | -7.9 | 245 | -6.7 | 77 | 72 | 140 | Ю | 3.4 | 2.8
Кемь | -35 | -33 | -31 | -28 | -16 | -40 | 7.5 | 174 | -6.7 | 255 | -3.3 | 276 | -2.4 | 86 | 85 | 136 | З | 4.6 | 4.3
Керчь | -17 | -15 | -14 | -12 | -3 | -23 | 5.9 | 37 | 0 | 154 | 2.6 | 174 | 3.4 | 86 | 80 | 183 | СВ | 6.3 | 5.1
Кильмезь | -39 | -36 | -34 | -31 | -18 | -52 | 8 | 158 | -8.5 | 217 | -5.1 | 232 | -4.2 | 83 | 81 | 158 | Ю | 5.1 | 4
Кинешма | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -45 | 7.1 | 150 | -6.9 | 214 | -3.6 | 232 | -2.7 | 84 | 82 | 214 | Ю | 3.4 | 2.8
Киренск | -54 | -52 | -51 | -49 | -36 | -58 | 11.6 | 196 | -17.3 | 251 | -12.6 | 265 | -11.5 | 76 | 74 | 97 | ЮЗ | 3.6 | 1.8
Киров | -39 | -36 | -35 | -32 | -18 | -45 | 7 | 161 | -8.4 | 223 | -5 | 240 | -4 | 84 | 83 | 219 | Ю | 3.4 | 3
Кировский | -35 | -34 | -32 | -30 | -23 | -44 | 11.6 | 149 | -12.7 | 196 | -8.6 | 211 | -7.4 | 73 | 63 | 96 | З | 2.4 | 1.8
Киселевск | -42 | -39 | -39 | -35 | -22 | -50 | 8.7 | 163 | -10.6 | 223 | -6.6 | 240 | -5.5 | 77 | 74 | 110 | ЮЗ | 4.5 | 2.9
Кисловодск | -19 | -17 | -16 | -14 | -7 | -29 | 9.9 | 92 | -1.8 | 180 | 0.9 | 202 | 1.8 | 70 | 59 | 114 | Ю | 3.4 | 1.5
Клепинино | -22 | -19 | -17 | -14 | -5 | -33 | 6.7 | 45 | -0.7 | 152 | 2.4 | 175 | 3.3 | 86 | 74 | 178 | В | - | -
Ключи | -37 | -36 | -34 | -33 | -22 | -49 | 10.6 | 185 | -10.3 | 251 | -6.5 | 270 | -5.4 | 80 | 79 | 311 | З | 3.9 | 3.5
Ковдор | -39 | -36 | -35 | -32 | -19 | -44 | 8.3 | 195 | -8.1 | 271 | -4.7 | 293 | -3.6 | 84 | 84 | 177 | З | 2.5 | 2.1
Козыревск | -39 | -38 | -36 | -35 | -27 | -48 | 12.5 | 183 | -11.6 | 251 | -7.3 | 269 | -6.2 | 82 | 79 | 180 | С | 5.9 | 2.4
Койнас | -48 | -47 | -44 | -41 | -24 | -52 | 9.7 | 189 | -10 | 260 | -6.2 | 280 | -5.1 | 83 | 83 | 195 | Ю | 2.2 | 2.1
Колпашево | -47 | -45 | -44 | -42 | -27 | -51 | 8.9 | 183 | -12.9 | 244 | -8.7 | 260 | -7.6 | 79 | 76 | 133 | Ю | 3.1 | 2.7
Комсомольск-на-Амуре | -40 | -38 | -38 | -36 | -28 | -45 | 10.6 | 169 | -16 | 217 | -11.5 | 232 | -10.2 | 78 | 76 | 84 | Ю | 4 | 2.5
Кондинское | -46 | -44 | -43 | -39 | -25 | -49 | 9.1 | 180 | -12.2 | 239 | -8.1 | 255 | -7.1 | 81 | 80 | 99 | Ю | 4.1 | 3.4
Кондома | -43 | -40 | -39 | -36 | -25 | -52 | 13.8 | 169 | -11.5 | 232 | -7.3 | 250 | -6.1 | 81 | 75 | 295 | Ю | 2.9 | 0.9
Корсаков | -22 | -21 | -20 | -19 | -13 | -33 | 8.7 | 144 | -6.8 | 228 | -2.8 | 250 | -1.7 | 76 | 65 | 228 | С | 4.1 | 3.7
Корф | -35 | -32 | -31 | -29 | -22 | -41 | 6.9 | 209 | -10.4 | 271 | -7.1 | 294 | -5.8 | 71 | 70 | 151 | С | 6 | 4.9
Кострома | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -46 | 6.9 | 151 | -6.9 | 216 | -3.6 | 233 | -2.7 | 86 | 84 | 194 | Ю | 4.4 | 3.7
Котельниково | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -38 | 5.8 | 117 | -4.5 | 176 | -1.7 | 191 | -0.8 | 86 | 81 | 137 | В | 4.1 | 3.5
Коткино | -50 | -47 | -45 | -41 | -25 | -51 | 10.4 | 212 | -10.9 | 282 | -7.1 | 303 | -6 | 82 | 82 | 151 | Ю | 4.3 | 3.4
Котлас | -43 | -40 | -39 | -35 | -20 | -47 | 8.3 | 166 | -8.7 | 235 | -5 | 255 | -3.9 | 84 | 83 | 176 | Ю | 4.2 | 3.5
Кочки | -44 | -42 | -41 | -38 | -25 | -50 | 10.1 | 170 | -12.5 | 222 | -8.5 | 238 | -7.3 | 79 | 77 | 97 | ЮЗ | 5.1 | 4.1
Кош-Агач | -47 | -44 | -45 | -42 | -32 | -55 | 11.5 | 190 | -17.6 | 256 | -12 | 273 | -10.7 | 81 | 76 | 15 | В | 3.3 | 1.5
Красная Поляна | -12 | -10 | -9 | -7 | -2 | -23 | 7.3 | 0 | - | 153 | 3.1 | 175 | 3.8 | 83 | 72 | 987 | С | 1.5 | 1.4
Краснодар | -23 | -20 | -18 | -15 | -3 | -36 | 7.1 | 31 | 0 | 146 | 2.7 | 165 | 3.4 | 81 | 72 | 309 | В | 3.2 | 2.6
Краснощелье | -42 | -40 | -37 | -34 | -20 | -49 | 10.2 | 201 | -8.7 | 278 | -5.1 | 300 | -4.1 | 86 | 86 | 160 | З | 3.4 | 2.6
Красноярск | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -53 | 8.4 | 169 | -10.7 | 234 | -6.6 | 251 | -5.5 | 72 | 69 | 112 | ЮЗ | 4.1 | 2.5
Красный Чикой | -41 | -40 | -38 | -37 | -30 | -48 | 12.7 | 181 | -16 | 240 | -11 | 257 | -9.7 | 78 | 74 | 25 | З | 2.4 | 1.2
Красный Яр | -36 | -35 | -34 | -32 | -28 | -47 | 17.6 | 163 | -14.6 | 214 | -10.2 | 230 | -8.8 | 74 | 64 | 141 | ЮЗ | 2.4 | 1.2
Крест-Хальджай | -58 | -57 | -56 | -54 | -48 | -62 | 6.5 | 211 | -28 | 253 | -22.7 | 266 | -21.1 | 71 | 71 | 41 | З | 1.3 | 0.8
Кроноки | -25 | -23 | -22 | -20 | -14 | -29 | 7.2 | 179 | -5.5 | 278 | -2.1 | 308 | -1 | 70 | 65 | 422 | С | 3.8 | 3
Кувандык | -36 | -35 | -33 | -31 | -19 | -44 | 9.7 | 155 | -9.9 | 205 | -6.5 | 219 | -5.5 | 78 | 74 | 203 | В | 4.7 | 3
Купино | -44 | -41 | -42 | -38 | -24 | -47 | 9.1 | 166 | -12.5 | 216 | -8.6 | 233 | -7.3 | 78 | 76 | 72 | ЮЗ | 5.8 | 4.5
Курган | -42 | -40 | -39 | -36 | -22 | -48 | 8.8 | 161 | -11.2 | 212 | -7.5 | 228 | -6.3 | 77 | 75 | 93 | Ю | 5.4 | 4
Курильск | -21 | -17 | -19 | -15 | -8 | -27 | 6.4 | 125 | -3.8 | 224 | -0.3 | 252 | 0.8 | 81 | 78 | 487 | СЗ | 9.2 | 6.1
Курск | -29 | -27 | -25 | -23 | -12 | -35 | 6.2 | 132 | -5.1 | 194 | -2.2 | 210 | -1.3 | 85 | 81 | 224 | З | 4 | 3.4
Кызыл | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10.9 | 170 | -19.3 | 216 | -14.2 | 233 | -12.5 | 73 | 69 | 58 | В | 1.7 | 1.4
Кыштовка | -46 | -44 | -42 | -39 | -25 | -52 | 10 | 173 | -12.6 | 230 | -8.4 | 249 | -7.1 | 77 | 74 | 109 | Ю | 3.9 | 3.4
Кюсюр | -58 | -55 | -55 | -52 | -44 | -62 | 7.9 | 244 | -24.3 | 294 | -19.4 | 309 | -18.1 | 74 | 74 | 91 | ЮЗ | 4.4 | 3.1
Кяхта | -35 | -34 | -33 | -31 | -23 | -40 | 9.6 | 171 | -13.1 | 230 | -8.7 | 245 | -7.6 | 75 | 67 | 24 | Ю | 2.3 | 1.5
Ленск | -54 | -52 | -52 | -50 | -37 | -57 | 8.6 | 207 | -18.7 | 257 | -14.3 | 270 | -13.1 | 74 | 73 | 99 | ЮЗ | 4.2 | 2.6
Леуши | -45 | -43 | -41 | -37 | -24 | -48 | 8.2 | 175 | -11.4 | 238 | -7.3 | 254 | -6.3 | 77 | 77 | 122 | Ю | 2.7 | 2.8
Липецк | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -38 | 6.9 | 138 | -6.1 | 196 | -3.1 | 212 | -2.2 | 86 | 83 | 179 | З | 5.2 | 4.5
Ловозеро | -42 | -39 | -37 | -34 | -18 | -47 | 11 | 199 | -8.9 | 279 | -5.1 | 301 | -4.1 | 85 | 85 | 130 | З | 5.2 | 2.9
Лопатка, мыс | -18 | -15 | -16 | -13 | -7 | -21 | 3.3 | 167 | -3.4 | 294 | -0.2 | 365 | 1.7 | 85 | 82 | 348 | СЗ | 11.5 | 9.6
Магадан | -32 | -30 | -30 | -28 | -21 | -35 | 7.2 | 210 | -11.1 | 278 | -7.4 | 302 | -6.1 | 62 | 60 | 128 | СВ | 4.7 | 3.9
Магас | -20 | -18 | -17 | -14 | -6 | -23 | 8.5 | 78 | -1.5 | 167 | 1.3 | 192 | 2.3 | 81 | 74 | 140 | СВ, Ю | 1.5 | 1.2
Майкоп | -22 | -19 | -18 | -16 | -6 | -34 | 8.4 | 34 | -0.2 | 147 | 2.5 | 167 | 3.2 | 77 | 68 | 293 | Ю | 3.6 | 3.3
Макаров | -26 | -25 | -24 | -23 | -17 | -32 | 9.6 | 159 | -8.8 | 239 | -4.5 | 260 | -3.4 | 68 | 61 | 240 | З, СЗ | 3.1 | 2.8
Мама | -49 | -47 | -46 | -44 | -34 | -56 | 7.5 | 196 | -17.7 | 252 | -12.9 | 266 | -11.8 | 77 | 75 | 155 | ЮВ | 2.7 | 2.3
Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14.7 | 143 | -8.5 | 210 | -4.4 | 234 | -3 | 58 | 52 | 147 | СЗ | 2.9 | 1.9
Мариинск | -46 | -43 | -43 | -39 | -24 | -55 | 9.8 | 171 | -11.4 | 232 | -7.3 | 250 | -6.1 | 77 | 74 | 114 | ЮЗ | 5 | 3.4
Марково | -51 | -49 | -49 | -47 | -37 | -60 | 10.4 | 232 | -18.4 | 275 | -14.9 | 291 | -13.6 | 74 | 73 | 150 | С | 3.4 | 2.2
Марресаля | -46 | -45 | -42 | -40 | -31 | -50 | 7.9 | 248 | -14.2 | 355 | -8.4 | 365 | -7.8 | 82 | 81 | 100 | ЮЗ | 7.7 | 6.2
Махачкала | -20 | -17 | -15 | -13 | -2 | -27 | 5.9 | 0 | - | 145 | 2.8 | 165 | 3.6 | 83 | 79 | 151 | СЗ, З | 5.2 | 3.9
Мезень | -42 | -40 | -39 | -36 | -21 | -49 | 8.2 | 191 | -8.8 | 265 | -5.2 | 288 | -4 | 84 | 84 | 162 | Ю | 4.5 | 4.1
Мелеуз | -42 | -38 | -38 | -33 | -21 | -45 | 9.8 | 155 | -9.8 | 206 | -6.3 | 219 | -5.4 | 77 | 75 | 170 | Ю | 4.6 | 2.9
Мельничное | -35 | -33 | -33 | -31 | -27 | -49 | 16.1 | 167 | -14 | 222 | -9.5 | 239 | -8.2 | 74 | 59 | 97 | З | 4.1 | 2.2
Миллерово | -29 | -26 | -24 | -22 | -11 | -36 | 7 | 119 | -4.5 | 180 | -1.6 | 196 | -0.8 | 84 | 79 | 200 | В | 6.5 | 4.4
Мильково | -41 | -39 | -38 | -36 | -26 | -51 | 13.4 | 186 | -12.5 | 251 | -8.2 | 269 | -7 | 82 | 79 | 229 | З | 3.2 | 1.8
Минеральные Воды | -24 | -22 | -21 | -18 | -6 | -33 | 7.6 | 92 | -2.5 | 165 | 0.3 | 184 | 1.2 | 85 | 75 | 122 | В | 4.5 | 3.6
Минусинск | -44 | -41 | -41 | -40 | -25 | -52 | 13 | 162 | -12.2 | 223 | -7.7 | 240 | -6.5 | 77 | 69 | 47 | ЮЗ | 4 | 1.5
Мирный | -53 | -50 | -50 | -48 | -37 | -55 | 6.8 | 216 | -19.7 | 263 | -15.5 | 276 | -14.3 | 77 | 77 | 69 | З | 3.8 | 3.1
Могоча | -43 | -42 | -41 | -40 | -33 | -53 | 14.3 | 205 | -21.5 | 258 | -16.2 | 273 | -14.8 | 77 | 70 | 28 | СЗ | 3.5 | 1.5
Можайск | -34 | -30 | -28 | -26 | -13 | -44 | 7 | 141 | -5.8 | 210 | -2.6 | 228 | -1.6 | 84 | 80 | 202 | Ю | 3.9 | 3.1
Монды | -37 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 16 | 189 | -12.7 | 259 | -8.1 | 277 | -7 | 69 | 54 | 11 | З | 3 | 2.2
Мончегорск | -41 | -38 | -35 | -32 | -17 | -44 | 9.1 | 191 | -8 | 269 | -4.5 | 290 | -3.5 | 84 | 84 | 142 | Ю | 6.5 | 4
Москва | -34 | -29 | -29 | -26 | -13 | -43 | 6 | 135 | -5.3 | 204 | -2.2 | 222 | -1.3 | 84 | 80 | 235 | З | 2 | 1.8
Мурманск | -36 | -33 | -31 | -28 | -16 | -39 | 6.5 | 187 | -6.7 | 273 | -3.3 | 299 | -2.2 | 84 | 84 | 149 | Ю | 5.4 | 4.9
Муром | -35 | -33 | -31 | -28 | -15 | -45 | 7.9 | 146 | -6.7 | 206 | -3.6 | 223 | -2.6 | 83 | 78 | 197 | Ю | 3.6 | 3.4
Нагорный | -47 | -45 | -43 | -40 | -33 | -57 | 9.7 | 219 | -19 | 269 | -14.7 | 283 | -13.5 | 74 | 73 | 48 | С | 4.2 | 2.3
Нагорское | -42 | -38 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6.9 | 169 | -9 | 232 | -5.4 | 250 | -4.4 | 86 | 85 | 221 | Ю | 3.7 | 3.4
Надым | -52 | -49 | -47 | -45 | -32 | -58 | 9 | 224 | -15 | 277 | -11.3 | 293 | -10.2 | 77 | 77 | 132 | Ю | 4.5 | 3.7
Наканно | -59 | -57 | -56 | -54 | -43 | -61 | 10.5 | 217 | -21.4 | 266 | -16.7 | 278 | -15.6 | 78 | 77 | 72 | Ю | 2.6 | 1.4
Нальчик | -24 | -21 | -20 | -17 | -8 | -31 | 7 | 87 | -2.1 | 164 | 0.7 | 181 | 1.4 | 85 | 79 | 141 | В | 2.1 | 1.6
Наро-Фоминск | -34 | -30 | -28 | -26 | -13 | -42 | 7.1 | 142 | -5.8 | 210 | -2.6 | 228 | -1.7 | 84 | 80 | 210 | Ю | 3.6 | 3
Нарьян-Мар | -46 | -44 | -42 | -39 | -26 | -48 | 9.3 | 217 | -11 | 287 | -7.3 | 308 | -6.2 | 82 | 82 | 148 | Ю | 4.9 | 4
Начики | -37 | -36 | -34 | -32 | -28 | -51 | 15.2 | 197 | -11.7 | 274 | -7.2 | 296 | -6 | 79 | 72 | 410 | СЗ | 3.6 | 2
Невельск | -20 | -18 | -18 | -16 | -10 | -25 | 4.9 | 139 | -5.4 | 218 | -1.9 | 241 | -0.9 | 72 | 71 | 327 | С | 7.1 | 5.7
Невинномысск | -24 | -21 | -20 | -17 | -7 | -36 | 8 | 89 | -2.3 | 165 | 0.5 | 182 | 1.3 | 83 | 74 | 148 | В | 4.3 | 2.7
Непа | -55 | -53 | -52 | -49 | -37 | -58 | 11.2 | 204 | -17.7 | 259 | -13.1 | 272 | -12 | 79 | 77 | 88 | Ю | 2.5 | 1.5
Нера | -61 | -59 | -59 | -58 | -51 | -62 | 5 | 224 | -30.1 | 265 | -24.8 | 278 | -23.2 | 73 | 73 | 37 | ЮЗ | 2.1 | 1.8
Нерчинск | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -54 | 13 | 181 | -19.2 | 231 | -14.1 | 246 | -12.7 | 79 | 74 | 24 | 3 | 4 | 1.7
Нерчинский Завод | -41 | -40 | -40 | -38 | -30 | -53 | 8.9 | 181 | -17.5 | 233 | -12.6 | 249 | -11.3 | 79 | 75 | 30 | СЗ | 2.4 | 1.1
Ниванкюль | -43 | -40 | -38 | -34 | -17 | -48 | 8.6 | 190 | -8.1 | 272 | -4.4 | 294 | -3.4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 3.1 | 2
Нижнеангарск | -37 | -35 | -35 | -33 | -25 | -47 | 7.7 | 194 | -13.8 | 255 | -9.5 | 271 | -8.4 | 75 | 69 | 73 | С | 2.2 | 1.7
Нижнетамбовское | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -49 | 13.6 | 174 | -16.3 | 224 | -11.7 | 240 | -10.3 | 76 | 72 | 115 | ЮЗ | 3.8 | 2.7
Нижний Новгород | -35 | -32 | -30 | -27 | -15 | -41 | 6.2 | 147 | -6.8 | 209 | -3.6 | 225 | -2.7 | 83 | 80 | 225 | Ю | 4.4 | 2.6
Николаевск-на-Амуре | -38 | -36 | -35 | -33 | -26 | -47 | 8.3 | 188 | -14.2 | 245 | -10 | 260 | -8.9 | 76 | 71 | 221 | З | 3.9 | 3.5
Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -19 | -49 | 8.1 | 163 | -8.3 | 230 | -4.7 | 248 | -3.7 | 84 | 83 | 201 | Ю | 2.8 | 2.3
Новая Ладога | -34 | -31 | -30 | -27 | -14 | -44 | 5.9 | 142 | -5.4 | 217 | -2.2 | 237 | -1.2 | 86 | 84 | 344 | Ю | 3.7 | 3.3
Новоаннинский | -31 | -29 | -27 | -25 | -12 | -41 | 6.4 | 130 | -5.7 | 186 | -2.7 | 200 | -1.9 | 83 | 78 | 199 | Ю | 4.3 | 3.7
Новомосковский АО | -34 | -30 | -28 | -26 | -14 | -44 | 6.6 | 144 | -5.8 | 209 | -2.7 | 226 | -1.8 | 84 | 79 | 187 | Ю | 3.2 | 2.5
Новосибирск | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 9.6 | 168 | -11.9 | 222 | -7.9 | 240 | -6.7 | 77 | 73 | 120 | Ю | 4.2 | 3.6
Ноглики | -34 | -32 | -31 | -30 | -22 | -48 | 9.3 | 182 | -11.5 | 253 | -7.1 | 273 | -6 | 74 | 67 | 220 | З | 4.1 | 4.1
Ножовка | -43 | -39 | -37 | -34 | -19 | -50 | 7.9 | 159 | -9.1 | 219 | -5.5 | 235 | -4.5 | 77 | 74 | 168 | З | 3.5 | 2.6
Норск | -45 | -43 | -44 | -41 | -35 | -55 | 13.9 | 179 | -19.5 | 227 | -14.5 | 243 | -13 | 72 | 67 | 51 | СВ | 2.1 | 1
Нюрба | -58 | -56 | -55 | -53 | -42 | -62 | 8.7 | 214 | -22.9 | 261 | -18 | 274 | -16.7 | 75 | 75 | 60 | ЮЗ | 2.6 | 2.1
Нязепетровск | -45 | -40 | -38 | -34 | -21 | -52 | 9.6 | 165 | -10 | 227 | -6.2 | 245 | -5 | 81 | 76 | 161 | ЮЗ | 3.4 | 2.2
о. Беринга | -16 | -13 | -12 | -11 | -6 | -24 | 3.9 | 154 | -2.4 | 281 | 0.4 | 316 | 1.4 | 80 | 79 | 307 | СВ | 9.1 | 7.3
о. Сосновец | -30 | -27 | -27 | -24 | -14 | -35 | 5.7 | 197 | -6 | 304 | -2.4 | 365 | -0.4 | 87 | 87 | 98 | ЮЗ | 9.2 | 6.4
Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -29 | -46 | 13.1 | 173 | -16.7 | 221 | -12.1 | 237 | -10.7 | 73 | 67 | 82 | С | 1.9 | 1.5
Объячево | -43 | -40 | -38 | -34 | -21 | -47 | 7.8 | 168 | -8.9 | 234 | -5.2 | 253 | -4.2 | 83 | 82 | 193 | Ю | 3.7 | 3.1
Оймякон | -63 | -61 | -60 | -59 | -52 | -68 | 7.1 | 231 | -30.9 | 276 | -25.2 | 292 | -23.3 | 75 | 74 | 40 | З | 1.5 | 0.9
Октябрьское | -47 | -45 | -43 | -41 | -27 | -54 | 8 | 198 | -12.8 | 258 | -8.8 | 275 | -7.7 | 80 | 79 | 173 | ЮВ | 2.2 | 1.9
Олекминск | -54 | -52 | -51 | -49 | -38 | -60 | 7.9 | 204 | -20.3 | 254 | -15.5 | 267 | -14.3 | 79 | 78 | 78 | З | 3 | 2.3
Оленек | -59 | -58 | -57 | -55 | -44 | -63 | 7 | 240 | -23.1 | 286 | -18.7 | 298 | -17.6 | 78 | 78 | 67 | В | 2.6 | 2.4
Олонец | -37 | -34 | -33 | -29 | -16 | -54 | 9.3 | 153 | -6.4 | 230 | -3 | 255 | -2.6 | 85 | 85 | 264 | Ю | 4.6 | 3.4
Омолон | -56 | -53 | -50 | -47 | -45 | -61 | 8.4 | 230 | -24.8 | 276 | -19.9 | 292 | -18.3 | 73 | 73 | 71 | СЗ | 3.1 | 1.3
Омск | -42 | -40 | -39 | -36 | -23 | -49 | 8.9 | 165 | -11.9 | 216 | -8.1 | 233 | -6.8 | 77 | 75 | 113 | ЮЗ | 2.7 | 2.7
Омсукчан | -53 | -52 | -49 | -48 | -42 | -56 | 8.6 | 231 | -22.7 | 279 | -18 | 297 | -16.4 | 73 | 73 | 86 | СВ | 4.6 | 2.2
Онгудай | -41 | -38 | -39 | -36 | -26 | -46 | 10.5 | 164 | -12.8 | 228 | -8 | 247 | -6.7 | 78 | 72 | 42 | СЗ | 2.1 | 0.5
Онега | -38 | -35 | -34 | -31 | -18 | -43 | 7.6 | 170 | -7.3 | 242 | -3.9 | 263 | -2.9 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | 4 | 2.8
Орел | -31 | -28 | -28 | -25 | -13 | -35 | 6.6 | 132 | -5.5 | 198 | -2.4 | 216 | -1.4 | 83 | 79 | 207 | Ю | 4.5 | 4
Оренбург | -36 | -33 | -32 | -29 | -18 | -43 | 8.5 | 149 | -9.1 | 195 | -6 | 207 | -5.2 | 79 | 76 | 138 | В | 5.6 | 4.1
Орлинга | -50 | -48 | -47 | -45 | -33 | -55 | 10.8 | 195 | -16.5 | 253 | -11.8 | 267 | -10.7 | 78 | 76 | 96 | ЮВ | 2.6 | 1.1
Оссора | -35 | -34 | -32 | -31 | -23 | -41 | 10.1 | 205 | -10 | 272 | -6.5 | 294 | -5.4 | 77 | 75 | 257 | С | 6.1 | 3.5
Островное | -55 | -53 | -52 | -50 | -42 | -58 | 7.5 | 232 | -23.1 | 278 | -18.6 | 296 | -16.9 | 75 | 75 | 70 | В | 3.1 | 1.9
Оха | -35 | -32 | -31 | -29 | -22 | -43 | 8.2 | 192 | -11.5 | 256 | -7.7 | 272 | -6.7 | 83 | 78 | 254 | З | 6.3 | 4.9
Охотск | -35 | -34 | -33 | -32 | -25 | -40 | 6 | 208 | -13.8 | 273 | -9.5 | 293 | -8.3 | 60 | 58 | 83 | С | 4 | 3.8
Охотский Перевоз | -58 | -56 | -55 | -54 | -47 | -60 | 7.2 | 212 | -27.7 | 256 | -22.2 | 269 | -20.7 | 74 | 74 | 49 | Ю | 1.6 | 1
Паданы | -36 | -34 | -33 | -30 | -17 | -46 | 7.7 | 169 | -6.9 | 244 | -3.6 | 264 | -2.6 | 86 | 85 | 160 | З | 3.9 | 3.6
Палатка | -40 | -38 | -38 | -35 | -29 | -49 | 9.9 | 218 | -14.8 | 272 | -11 | 290 | -9.8 | 69 | 64 | 90 | В | 3.9 | 2.5
Партизанск | -26 | -24 | -23 | -21 | -15 | -30 | 9.5 | 137 | -8.3 | 194 | -4.6 | 213 | -3.4 | 53 | 47 | 124 | С | 5.4 | 4.2
Пенза | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -43 | 7.5 | 144 | -7.1 | 201 | -3.9 | 215 | -3.1 | 84 | 80 | 196 | ЮЗ | 4.5 | 3.4
Перевоз | -51 | -48 | -48 | -45 | -34 | -56 | 9.8 | 202 | -17.2 | 258 | -12.6 | 272 | -11.5 | 73 | 69 | 35 | З | 3.1 | 1.7
Пермь | -43 | -39 | -38 | -35 | -19 | -47 | 7.8 | 162 | -9.2 | 225 | -5.4 | 241 | -4.5 | 78 | 77 | 195 | Ю | 3.4 | 2.8
Петрозаводск | -35 | -32 | -31 | -28 | -15 | -43 | 6.8 | 160 | -6.3 | 234 | -3.1 | 254 | -2.1 | 87 | 85 | 183 | З | 3.9 | 3.2
Петропавловск-Камчатский | -22 | -20 | -19 | -18 | -10 | -32 | 5.3 | 160 | -4.7 | 251 | -1.5 | 276 | -0.6 | 68 | 65 | 611 | С | 5 | 4.6
Петрунь | -51 | -48 | -47 | -44 | -29 | -53 | 9.7 | 220 | -12.4 | 284 | -8.6 | 303 | -7.5 | 80 | 80 | 167 | ЮЗ | 5.1 | 3.8
Печора | -51 | -48 | -47 | -43 | -28 | -55 | 9 | 203 | -11.5 | 266 | -7.8 | 287 | -6.6 | 80 | 80 | 198 | ЮВ | 4.5 | 3.4
Погиби | -34 | -33 | -32 | -30 | -23 | -44 | 8.5 | 190 | -12.4 | 249 | -8.6 | 265 | -7.5 | 81 | 79 | 153 | С | 6.2 | 4.6
Порецкое | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -45 | 7.6 | 151 | -7.6 | 207 | -4.4 | 222 | -3.5 | 84 | 82 | 142 | Ю | 5.6 | 4.5
Поронайск | -30 | -28 | -27 | -26 | -20 | -40 | 10.6 | 167 | -10.3 | 246 | -5.7 | 268 | -4.5 | 69 | 64 | 187 | С | 3.8 | 3.4
Посьет | -23 | -21 | -20 | -18 | -12 | -27 | 8.3 | 125 | -6.4 | 188 | -2.8 | 208 | -1.7 | 51 | 46 | 74 | З | 6.6 | 4.4
Поярково | -40 | -38 | -37 | -35 | -30 | -46 | 11.8 | 167 | -16.4 | 212 | -12 | 227 | -10.6 | 75 | 70 | 49 | З | 2.5 | 2
Преображение | -21 | -19 | -18 | -16 | -11 | -27 | 9.2 | 124 | -5.3 | 203 | -1.6 | 228 | -0.4 | 44 | 42 | 131 | С | 3.8 | 3.1
Преображенка | -56 | -53 | -53 | -50 | -38 | -59 | 12.2 | 207 | -18.5 | 259 | -14 | 273 | -12.8 | 75 | 74 | 82 | Ю | 2.5 | 2.1
Приморско-Ахтарск | -21 | -19 | -17 | -15 | -4 | -30 | 6 | 63 | -1.1 | 155 | 1.7 | 172 | 2.4 | 83 | 78 | 242 | В | 4.4 | 3.5
Псков | -32 | -29 | -28 | -25 | -12 | -41 | 6.7 | 128 | -4.4 | 208 | -1.2 | 228 | -0.3 | 86 | 84 | 212 | Ю | 3.5 | 2.9
Пялица | -32 | -29 | -29 | -26 | -16 | -38 | 7.3 | 190 | -7 | 289 | -3.2 | 324 | -1.9 | 86 | 85 | 142 | З | 8.2 | 5.4
Реболы | -40 | -37 | -37 | -34 | -18 | -42 | 8.4 | 174 | -7.4 | 246 | -4.1 | 265 | -3.2 | 87 | 86 | 201 | ЮЗ, З | 3.1 | 2.4
Родино | -44 | -41 | -40 | -37 | -23 | -49 | 9.8 | 162 | -11.4 | 207 | -8 | 223 | -6.7 | 78 | 75 | 98 | Ю | 5.9 | 4.5
Ростов-на-Дону | -25 | -23 | -21 | -18 | -8 | -33 | 6.1 | 96 | -2.7 | 167 | 0 | 183 | 0.8 | 85 | 80 | 257 | В | 5.5 | 4.2
Рубцовск | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -49 | 10.2 | 160 | -11.4 | 207 | -7.8 | 222 | -6.6 | 76 | 74 | 96 | Ю | 7.1 | 5.3
Рудная Пристань | -23 | -22 | -20 | -19 | -14 | -31 | 9.9 | 137 | -7.2 | 216 | -3.1 | 241 | -1.8 | 46 | 41 | 125 | З | 4.6 | 3.4
Рязань | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -41 | 6.8 | 142 | -6.1 | 203 | -3 | 219 | -2.2 | 84 | 81 | 189 | Ю | 3.6 | 3.2
Салехард | -49 | -47 | -44 | -43 | -32 | -54 | 9 | 227 | -15.2 | 284 | -11.3 | 300 | -10.2 | 80 | 80 | 115 | ЮВ | 3 | 3.1
Самара | -34 | -31 | -29 | -27 | -16 | -43 | 6.7 | 144 | -7.8 | 196 | -4.7 | 210 | -3.8 | 83 | 80 | 226 | В | 3.5 | 2.9
Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -42 | -61 | 5.4 | 217 | -24.7 | 259 | -20 | 271 | -18.7 | 70 | 70 | 62 | В | 4.4 | 3.1
Санкт-Петербург | -31 | -28 | -27 | -24 | -11 | -36 | 5.8 | 130 | -4.4 | 211 | -1.2 | 230 | -0.4 | 86 | 84 | 322 | ЮЗ, З | 3.2 | 2.4
Саранск | -35 | -32 | -30 | -28 | -15 | -44 | 7 | 149 | -7.3 | 206 | -4.2 | 220 | -3.3 | 83 | 81 | 164 | Ю | 6.7 | 5.2
Сарапул | -39 | -36 | -34 | -31 | -18 | -48 | 7.8 | 159 | -8.9 | 215 | -5.5 | 230 | -4.6 | 82 | 80 | 194 | Ю | 3.7 | 3
Саратов | -31 | -28 | -26 | -24 | -13 | -37 | 6.4 | 139 | -5.8 | 189 | -3.2 | 201 | -2.5 | 83 | 80 | 195 | СЗ | 4.3 | 3.1
Саскылах | -57 | -56 | -55 | -53 | -42 | -60 | 73 | 256 | -23.6 | 307 | -19 | 325 | -17.4 | 73 | 73 | 51 | ЮВ | 3.4 | 3.5
Свободный | -42 | -40 | -39 | -37 | -30 | -50 | 11.7 | 176 | -17.1 | 222 | -12.6 | 237 | -11.3 | 70 | 63 | 50 | З, СЗ | 2.9 | 2.6
Севастополь | -14 | -12 | -9 | -7 | 1 | -22 | 6.1 | 0 | - | 132 | 4.9 | 160 | 5.6 | 80 | 67 | 204 | СВ | - | -
Семлячики | -20 | -18 | -17 | -15 | -9 | -25 | 4.9 | 167 | -4.4 | 259 | -1.4 | 288 | -0.4 | 64 | 62 | 562 | СЗ | 7.9 | 5.6
Симферополь | -20 | -18 | -15 | -13 | -3 | -30 | 6.4 | 32 | 0 | 154 | 2.6 | 177 | 3.4 | 84 | 76 | 209 | СВ | 6.2 | 4.9
Сковородино | -44 | -42 | -42 | -39 | -34 | -52 | 14.5 | 193 | -18.6 | 244 | -13.8 | 260 | -12.4 | 73 | 65 | 32 | СВ | 2.3 | 2.2
Славгород | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -48 | 9.5 | 162 | -12.3 | 206 | -8.8 | 222 | -7.5 | 80 | 76 | 93 | Ю | 4.9 | 4.1
Смоленск | -30 | -28 | -26 | -23 | -12 | -40 | 6.4 | 136 | -5.1 | 207 | -2 | 226 | -1.1 | 86 | 83 | 242 | З | 4.1 | 3.3
Соболево | -35 | -33 | -32 | -30 | -20 | -45 | 12.8 | 184 | -9 | 268 | -4.8 | 296 | -3.5 | 80 | 75 | 249 | СВ | 3.3 | 3
Советская Гавань | -28 | -27 | -26 | -25 | -19 | -40 | 10.4 | 162 | -10.4 | 235 | -5.9 | 255 | -4.7 | 65 | 55 | 182 | З, СЗ | 4.2 | 3
Сорочинск | -36 | -33 | -32 | -30 | -18 | -43 | 8.2 | 150 | -8.9 | 198 | -5.8 | 211 | -4.9 | 81 | 78 | 132 | ЮВ | 4.5 | 3.2
Сортавала | -36 | -32 | -32 | -28 | -15 | -43 | 7.8 | 150 | -5.8 | 231 | -2.4 | 251 | -1.5 | 86 | 85 | 236 | Ю | 3.7 | 2.6
Сосново-Озерское | -41 | -39 | -37 | -36 | -28 | -49 | 11.4 | 197 | -15 | 258 | -10.5 | 271 | -9.6 | 77 | 74 | 19 | З | 5 | 3.5
Сосуново | -25 | -24 | -22 | -21 | -16 | -33 | 10 | 153 | -8.4 | 237 | -3.9 | 260 | -2.8 | 55 | 51 | 116 | З | 5.8 | 5.3
Сосьва | -51 | -49 | -47 | -44 | -31 | -55 | 10.4 | 198 | -13.8 | 261 | -9.4 | 278 | -8.3 | 78 | 77 | 127 | З | 2 | 1.6
Софийский Прииск | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -51 | 14.9 | 206 | -19.7 | 262 | -14.6 | 278 | -13.3 | 74 | 65 | 65 | В | 1.7 | 1.6
Сочи | -6 | -4 | -5 | -3 | 3 | -13 | 6.2 | 0 | - | 93 | 6.6 | 128 | 7.2 | 72 | 68 | 804 | В | 4.6 | 2.2
Среднекан | -54 | -52 | -51 | -50 | -42 | -56 | 6 | 223 | -24.3 | 264 | -19.8 | 278 | -18.4 | 78 | 77 | 146 | ЮЗ | 1.5 | 1.6
Среднеколымск | -54 | -52 | -52 | -50 | -41 | -58 | 6.5 | 231 | -24.2 | 277 | -19.4 | 293 | -17.9 | 77 | 77 | 72 | ЮЗ | 2 | 1.6
Средний Васюган | -47 | -46 | -44 | -39 | -27 | -51 | 8.9 | 184 | -12.7 | 245 | -8.5 | 262 | -7.4 | 80 | 77 | 143 | Ю | 3.2 | 2.6
Средний Калар | -50 | -48 | -48 | -46 | -40 | -56 | 14.1 | 212 | -22 | 266 | -16.7 | 281 | -15.4 | 80 | 75 | 18 | СВ | 3.3 | 0.6
Ставрополь | -26 | -22 | -21 | -18 | -6 | -31 | 6.6 | 89 | -2.1 | 168 | 0.6 | 185 | 1.3 | 83 | 77 | 169 | З | 7.1 | 4.7
Старица | -34 | -31 | -29 | -27 | -14 | -47 | 7.5 | 142 | -5.9 | 214 | -2.5 | 232 | -1.6 | 83 | 80 | 196 | Ю | 3.8 | 3.3
Сунтар | -57 | -55 | -54 | -52 | -41 | -60 | 9.6 | 208 | -21.4 | 256 | -16.7 | 269 | -15.4 | 77 | 73 | 67 | Ю | 2.3 | 2
Сургут | -49 | -46 | -45 | -42 | -27 | -55 | 8 | 197 | -13.2 | 254 | -9.3 | 270 | -8.2 | 79 | 78 | 123 | ЮЗ | 4.5 | 4.3
Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9.3 | 147 | -7.6 | 205 | -4.3 | 220 | -3.4 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | 3.3 | 2.5
Сусуман | -58 | -56 | -55 | -54 | -45 | -61 | 7.8 | 231 | -25.2 | 276 | -20.4 | 292 | -18.7 | 75 | 73 | 47 | СВ | 3.2 | 1.6
Сухана | -62 | -61 | -60 | -58 | -48 | -64 | 8.4 | 235 | -26.3 | 284 | -21.1 | 297 | -19.8 | 72 | 72 | 56 | Ю | 2.7 | 1.4
Сыктывкар | -44 | -40 | -39 | -35 | -21 | -47 | 7.9 | 173 | -9.4 | 242 | -5.6 | 261 | -4.5 | 83 | 82 | 187 | Ю | 3.3 | 2.8
Таганрог | -24 | -21 | -19 | -17 | -7 | -32 | 5.6 | 94 | -2.5 | 165 | 0.2 | 181 | 0.9 | 85 | 81 | 244 | В | 4.6 | 3.6
Тайга | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -53 | 9.7 | 179 | -11.9 | 242 | -7.7 | 258 | -6.7 | 79 | 76 | 177 | ЮЗ | 5 | 3
Тайшет | -45 | -43 | -41 | -39 | -26 | -50 | 10.1 | 175 | -12.3 | 239 | -7.9 | 254 | -6.9 | 78 | 75 | 107 | З | 3.4 | 2.4
Тамбов | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -39 | 7.2 | 139 | -6.2 | 197 | -3.2 | 211 | -2.4 | 84 | 80 | 189 | Ю | 4.3 | 3.7
Тара | -45 | -43 | -41 | -38 | -25 | -50 | 9.9 | 171 | -12.3 | 229 | -8.1 | 247 | -6.9 | 75 | 72 | 108 | Ю | 2.9 | 2.8
Тарко-Сале | -53 | -50 | -49 | -47 | -34 | -55 | 8.8 | 226 | -15.8 | 275 | -12.2 | 289 | -11.2 | 77 | 76 | 150 | Ю | 3.6 | 3.1
Татарск | -43 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 8.9 | 167 | -12.3 | 220 | -8.3 | 238 | -7 | 79 | 76 | 98 | ЮЗ | 3.7 | 3.2
Тверь | -34 | -31 | -29 | -27 | -14 | -50 | 7.1 | 141 | -5.9 | 212 | -2.6 | 230 | -1.7 | 85 | 82 | 203 | Ю | 3.8 | 3
Терекли-Мектеб | -24 | -22 | -20 | -17 | -5 | -35 | 6.5 | 69 | -1.4 | 155 | 1.4 | 172 | 2.2 | 88 | 81 | 109 | В | 3.7 | 2.8
Териберка | -26 | -24 | -23 | -21 | -12 | -32 | 6 | 186 | -5.1 | 280 | -2.1 | 310 | -1 | 80 | 80 | 144 | Ю | 10.9 | 8.4
Тисуль | -45 | -43 | -42 | -39 | -24 | -51 | 10.6 | 170 | -11.1 | 233 | -6.9 | 250 | -5.8 | 72 | 68 | 87 | ЮЗ | 6.5 | 3.6
Тихвин | -38 | -35 | -33 | -29 | -15 | -51 | 8.4 | 148 | -5.9 | 223 | -2.6 | 241 | -1.7 | 86 | 84 | 380 | Ю | 3.2 | 2.6
Тихорецк | -24 | -22 | -20 | -17 | -6 | -32 | 6.9 | 72 | -1.5 | 157 | 1.3 | 173 | 2 | 83 | 77 | 242 | В | 4.5 | 3.4
Тобольск | -47 | -44 | -43 | -39 | -25 | -52 | 9.1 | 171 | -12.1 | 232 | -7.8 | 250 | -6.6 | 81 | 80 | 117 | ЮВ | 4.1 | 3.1
Тогул | -42 | -39 | -38 | -35 | -24 | -50 | 9.1 | 164 | -10.4 | 218 | -6.7 | 235 | -5.6 | 76 | 72 | 160 | Ю | 4.4 | 3.1
Токо | -54 | -53 | -52 | -51 | -44 | -61 | 13.7 | 221 | -24.2 | 271 | -19 | 288 | -17.3 | 78 | 76 | 59 | З | 2.5 | 0.6
Томмот | -54 | -53 | -52 | -50 | -42 | -60 | 10.4 | 209 | -22.5 | 259 | -17.3 | 272 | -16.1 | 75 | 74 | 88 | СЗ | 2 | 0.9
Томпо | -57 | -56 | -55 | -54 | -48 | -60 | 6.5 | 226 | -28.3 | 268 | -23.2 | 283 | -21.5 | 76 | 75 | 33 | С | 2.6 | 2.1
Томск | -44 | -43 | -42 | -39 | -24 | -55 | 8.8 | 174 | -11.8 | 233 | -7.8 | 251 | -6.6 | 78 | 74 | 180 | Ю | 2.4 | 2.1
Топки | -44 | -40 | -39 | -37 | -23 | -51 | 8.5 | 173 | -11.4 | 231 | -7.5 | 248 | -6.4 | 78 | 75 | 160 | Ю | 4.6 | 3.2
Тотьма | -40 | -37 | -36 | -33 | -18 | -46 | 7.4 | 163 | -7.9 | 230 | -4.4 | 249 | -3.4 | 85 | 84 | 203 | Ю | 3.1 | 3.1
Троицкий АО | -34 | -31 | -29 | -26 | -14 | -42 | 6.7 | 140 | -6 | 211 | -2.6 | 229 | -1.7 | 84 | 81 | 209 | Ю | 3.9 | 3.2
Троицкое | -36 | -35 | -34 | -32 | -24 | -43 | 8.3 | 163 | -14.3 | 211 | -10.1 | 226 | -8.8 | 78 | 73 | 111 | Ю | 3.9 | 3
Троицко-Печорское | -48 | -45 | -42 | -39 | -25 | -51 | 8.7 | 187 | -10.9 | 256 | -6.9 | 276 | -5.7 | 81 | 81 | 209 | Ю | 3.1 | 2.6
Тула | -31 | -29 | -27 | -24 | -13 | -42 | 7 | 139 | -5.6 | 202 | -2.6 | 219 | -1.7 | 84 | 80 | 195 | Ю | 3.6 | 3
Тулун | -43 | -41 | -39 | -37 | -25 | -50 | 10.1 | 181 | -12.7 | 242 | -8.5 | 257 | -7.5 | 79 | 75 | 63 | Ю | 2.5 | 1.7
Тунгокочен | -47 | -45 | -45 | -43 | -36 | -54 | 17 | 201 | -19.3 | 259 | -14 | 275 | -12.7 | 78 | 71 | 25 | ЮЗ | 2.8 | 1.3
Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10.4 | 214 | -21.6 | 266 | -16.6 | 279 | -15.4 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3 | 1.9
Тупик | -47 | -45 | -44 | -43 | -36 | -56 | 14.7 | 202 | -20.2 | 256 | -15 | 271 | -13.7 | 76 | 71 | 46 | ЮЗ | 2.1 | 1.7
Тура | -56 | -55 | -54 | -53 | -43 | -59 | 8.3 | 219 | -21.9 | 270 | -17 | 283 | -15.8 | 76 | 76 | 82 | З | 2 | 1.6
Туринск | -44 | -41 | -40 | -36 | -22 | -48 | 8.8 | 166 | -10.9 | 227 | -6.9 | 245 | -5.7 | 79 | 76 | 133 | З | 4.3 | 3.2
Туруханск | -53 | -52 | -50 | -48 | -35 | -61 | 8.5 | 224 | -16.8 | 274 | -13 | 288 | -11.9 | 74 | 73 | 177 | Ю | 5.1 | 3.4
Тында | -45 | -43 | -42 | -40 | -33 | -51 | 10.4 | 199 | -19.1 | 250 | -14.4 | 265 | -13.1 | 74 | 70 | 52 | З | 3 | 2
Тюмень | -44 | -41 | -40 | -35 | -22 | -50 | 9.2 | 164 | -10.8 | 223 | -6.8 | 241 | -5.6 | 78 | 74 | 114 | Ю | 2.9 | 2.7
Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -40 | -57 | 11.6 | 208 | -21.2 | 261 | -16 | 275 | -14.8 | 77 | 75 | 87 | СЗ | 2.3 | 0.5
Уакит | -43 | -41 | -41 | -40 | -32 | -49 | 10 | 216 | -17.7 | 270 | -13.3 | 285 | -12.1 | 77 | 73 | 16 | СЗ | 4.4 | 1.8
Угут | -49 | -46 | -45 | -42 | -28 | -55 | 9.4 | 190 | -12.9 | 251 | -8.8 | 266 | -7.8 | 79 | 77 | 171 | Ю | 2.9 | 2.4
Улан-Удэ | -38 | -37 | -36 | -35 | -27 | -51 | 9.9 | 175 | -14.6 | 231 | -10.1 | 245 | -9 | 76 | 70 | 31 | З | 2.1 | 1.9
Ульяновск | -37 | -36 | -36 | -33 | -17 | -44 | 7.3 | 150 | -7.7 | 205 | -4.5 | 218 | -3.7 | 84 | 83 | 138 | Ю | 5.6 | 4.4
Умба | -37 | -34 | -32 | -29 | -17 | -40 | 7.1 | 184 | -7.1 | 261 | -3.8 | 284 | -2.8 | 87 | 87 | 176 | С | 4.7 | 3.8
Уренгой | -54 | -52 | -50 | -48 | -36 | -56 | 9.4 | 232 | -16.9 | 283 | -13.1 | 298 | -12 | 75 | 75 | 136 | Ю | 4.1 | 3.8
Устъ-Озерное | -49 | -47 | -46 | -43 | -29 | -52 | 9.4 | 188 | -13.4 | 250 | -9.1 | 265 | -8.1 | 78 | 76 | 157 | Ю | 2.7 | 7 1
Усть-Воямполка | -39 | -38 | -35 | -34 | -25 | -45 | 9.5 | 202 | -11.3 | 286 | -6.7 | 319 | -5.1 | 84 | 83 | 121 | ЮВ | 4 | 4.4
Усть-Кабырза | -44 | -41 | -42 | -37 | -26 | -48 | 13.2 | 170 | -12.7 | 234 | -8.1 | 251 | -6.9 | 80 | 77 | 206 | З | 2.3 | 0.8
Усть-Камчатск | -34 | -32 | -29 | -28 | -15 | -42 | 9.4 | 191 | -7.9 | 270 | -4.4 | 296 | -3.2 | 77 | 74 | 366 | С | 5.2 | 4.3
Усть-Мая | -55 | -54 | -53 | -52 | -45 | -60 | 6.9 | 206 | -26 | 251 | -20.5 | 264 | -19.1 | 76 | 73 | 59 | С | 1.6 | 1.3
Усть-Миль | -54 | -53 | -51 | -51 | -43 | -59 | 9 | 207 | -24.8 | 254 | -19.5 | 268 | -18 | 76 | 76 | 76 | ЮЗ | 1.5 | 0.9
Усть-Мома | -61 | -59 | -58 | -56 | -48 | -62 | 7.4 | 227 | -28.6 | 268 | -23.6 | 282 | -21.9 | 75 | 75 | 38 | СЗ | 2.5 | 0.9
Усть-Нюкжа | -47 | -45 | -44 | -43 | -35 | -51 | 7.8 | 200 | -19.9 | 252 | -15 | 266 | -13.7 | 77 | 74 | 35 | С | 1.8 | 0.6
Усть-Олой | -54 | -53 | -52 | -51 | -43 | -60 | 7.7 | 231 | -24.4 | 279 | -19.4 | 295 | -17.9 | 73 | 73 | 71 | ЮЗ | 1.7 | 1.3
Усть-Ордынский | -44 | -42 | -40 | -38 | -28 | -50 | 11.1 | 182 | -15.1 | 240 | -10.4 | 255 | -9.3 | 79 | 76 | 32 | С | 2.7 | 2.6
Усть-Уса | -47 | -45 | -44 | -41 | -27 | -53 | 8.3 | 211 | -11.4 | 277 | -7.7 | 297 | -6.5 | 83 | 83 | 166 | Ю | 4.5 | 3.9
Усть-Хайрюзово | -35 | -34 | -32 | -30 | -20 | -42 | 9.1 | 190 | -9.2 | 271 | -5.1 | 298 | -3.9 | 82 | 79 | 150 | ЮВ | 5.4 | 4.2
Усть-Цильма | -47 | -44 | -43 | -40 | -25 | -52 | 8.2 | 199 | -10.5 | 268 | -6.7 | 289 | -5.6 | 82 | 82 | 173 | В | 4.7 | 3.8
Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -29 | -58 | 9.1 | 201 | -11.9 | 266 | -8 | 285 | -6.9 | 80 | 80 | 217 | Ю | 4.1 | 2.9
Уфа | -41 | -39 | -37 | -33 | -20 | -49 | 10 | 154 | -9.5 | 209 | -5.9 | 223 | -5 | 78 | 76 | 213 | Ю | 3.9 | 2.9
Ухта | -45 | -42 | -41 | -38 | -22 | -49 | 6.7 | 189 | -10.4 | 257 | -6.6 | 278 | -5.4 | 81 | 81 | 167 | Ю | 4 | 3.5
Феодосия | -17 | -15 | -14 | -12 | -2 | -25 | 5.8 | 0 | - | 142 | 3.5 | 164 | 4.2 | 81 | 76 | 187 | СЗ | 3.7 | 3.6
Хабаровск | -33 | -32 | -31 | -29 | -23 | -43 | 7.7 | 158 | -13.5 | 204 | -9.5 | 219 | -8.2 | 72 | 65 | 89 | ЮЗ | 3.8 | 3
Ханты-Мансийск | -47 | -45 | -44 | -41 | -27 | -49 | 8.3 | 189 | -12.6 | 249 | -8.6 | 265 | -7.5 | 79 | 78 | 151 | З | 2.7 | 2.7
Хатанга | -56 | -53 | -52 | -50 | -40 | -59 | 7.3 | 254 | -21.9 | 303 | -17.7 | 318 | -16.4 | 76 | 76 | 77 | ЮЗ | 5.4 | 4.1
Ходовариха | -39 | -37 | -35 | -32 | -23 | -41 | 8 | 231 | -10.3 | 320 | -6.2 | 362 | -4.4 | 86 | 86 | 166 | Ю | 8.6 | 6.4
Холмск | -20 | -19 | -18 | -17 | -13 | -25 | 5.9 | 139 | -5.9 | 217 | -2.3 | 239 | -1.2 | 75 | 73 | 290 | С | 5.9 | 4.6
Хоринск | -43 | -41 | -40 | -38 | -30 | -50 | 13 | 184 | -15.7 | 239 | -11.1 | 253 | -10 0 | 76 | 72 | 13 | З | 4.8 | 2.3
Хоседа-Хард | -50 | -48 | -45 | -42 | -28 | -57 | 9.8 | 226 | -13 | 291 | -9.1 | 310 | -8 | 82 | 81 | 144 | Ю | 6.7 | 4.2
Чара | -49 | -47 | -47 | -45 | -38 | -56 | 12.1 | 211 | -20.6 | 262 | -15.8 | 276 | -14.5 | 78 | 76 | 18 | ЮЗ | 1.6 | 1.3
Чебоксары | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -44 | 6.9 | 155 | -7.7 | 211 | -4.6 | 226 | -3.7 | 84 | 82 | 160 | Ю | 6.1 | 5
Челюскин, мыс | -45 | -44 | -42 | -41 | -34 | -49 | 6.2 | 294 | -18.5 | 366 | -14.7 | 365 | -14.6 | 82 | 82 | 69 | ЮЗ | 8.3 | 6
Челябинск | -40 | -37 | -36 | -32 | -20 | -48 | 10.1 | 158 | -10.3 | 212 | -6.6 | 229 | -5.5 | 78 | 72 | 107 | Ю | 3.7 | 2.3
Чердынь | -46 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 7.2 | 176 | -10.1 | 242 | -6.3 | 259 | -5.3 | 84 | 83 | 274 | Ю | 4 | 3.3
Черкесск | -23 | -20 | -19 | -16 | -8 | -29 | 8.6 | 87 | -2.2 | 167 | 0.6 | 185 | 1.4 | 81 | 71 | 131 | В | 3.8 | 2.1
Черлак | -43 | -40 | -40 | -36 | -23 | -44 | 8.5 | 165 | -12.2 | 213 | -8.5 | 229 | -7.3 | 80 | 78 | 105 | ЮЗ | 3.3 | 2.9
Черняево | -45 | -43 | -42 | -40 | -34 | -51 | 13.5 | 180 | -17.7 | 229 | -13 | 244 | -11.7 | 72 | 64 | 32 | З | 3.7 | 1.9
Черусти | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -45 | 7.6 | 144 | -6.4 | 208 | -3.2 | 227 | -2.2 | 84 | 80 | 198 | Ю | 3.1 | 2.6
Чечуйск | -55 | -53 | -52 | -49 | -37 | -60 | 10.1 | 198 | -17.1 | 254 | -12.4 | 267 | -11.4 | 77 | 75 | 116 | ЮЗ | 4.7 | 2.9
Чита | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -47 | 13.3 | 182 | -16 | 238 | -11.2 | 252 | -10.1 | 76 | 69 | 19 | В | 1.5 | 2
Чугуевка | -34 | -33 | -32 | -30 | -25 | -47 | 16.6 | 154 | -13.4 | 207 | -8.8 | 223 | -7.5 | 78 | 65 | 121 | СЗ | 2.2 | 1.4
Чулым | -44 | -42 | -41 | -38 | -25 | -52 | 9.3 | 170 | -12.4 | 226 | -8.2 | 242 | -7.1 | 77 | 74 | 91 | ЮЗ | 4.9 | 4
Чульман | -48 | -46 | -45 | -43 | -35 | -61 | 7 | 217 | -19.5 | 266 | -15.2 | 278 | -14.1 | 79 | 80 | 83 | СЗ | 3.4 | 2.4
Чумикан | -35 | -34 | -33 | -32 | -24 | -39 | 5 | 194 | -13.7 | 262 | -9.2 | 282 | -7.9 | 67 | 64 | 148 | 3 | 6.5 | 6.3
Чурапча | -58 | -57 | -56 | -54 | -47 | -64 | 7.3 | 213 | -27.3 | 255 | -22.1 | 267 | -20.7 | 72 | 72 | 41 | В | 1.9 | 1.3
Чухлома | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -46 | 7.7 | 158 | -7.7 | 224 | -4.2 | 242 | -3.2 | 86 | 84 | 197 | Ю | 3.6 | 2.9
Шамары | -46 | -42 | -39 | -36 | -22 | -51 | 9 | 166 | -10.1 | 229 | -6.2 | 246 | -5.1 | 82 | 80 | 243 | ЮЗ | 3.1 | 3.2
Шарья | -41 | -37 | -36 | -32 | -17 | -46 | 8.7 | 158 | -7.9 | 224 | -4.4 | 241 | -3.4 | 85 | 83 | 203 | Ю | 3.4 | 3
Шелагонцы | -60 | -59 | -58 | -57 | -47 | -65 | 10.3 | 233 | -25.7 | 282 | -20.5 | 295 | -19.2 | 75 | 76 | 52 | В, З | 1.7 | 1
Шенкурск | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -51 | 8.2 | 167 | -8.3 | 235 | -4.7 | 255 | -3.6 | 83 | 83 | 169 | Ю | 3.9 | 3.3
Шимановск | -41 | -40 | -39 | -37 | -30 | -49 | 12.9 | 179 | -17 | 228 | -12.4 | 243 | -11.1 | 72 | 65 | 42 | СЗ | 3.1 | 2.1
Шира | -41 | -38 | -39 | -36 | -24 | -46 | 10.5 | 169 | -11.5 | 234 | -7.2 | 251 | -6.1 | 72 | 69 | 30 | З | 4.3 | 2.4
Эйк | -57 | -55 | -54 | -52 | -42 | -59 | 7.5 | 233 | -23.6 | 281 | -18.8 | 294 | -17.6 | 76 | 76 | 47 | Ю | 2.7 | 2.3
Экимчан | -45 | -44 | -43 | -42 | -35 | -53 | 10.7 | 195 | -19.4 | 247 | -14.4 | 263 | -13 | 74 | 67 | 67 | В | 1.6 | 1.3
Элиста | -28 | -25 | -24 | -21 | -9 | -34 | 6.1 | 107 | -3.6 | 171 | -0.8 | 186 | 0 | 88 | 84 | 127 | В | 8.2 | 6.1
Эльтон | -30 | -28 | -26 | -24 | -13 | -36 | 7.5 | 125 | -6 | 178 | -3 | 191 | -2.2 | 82 | 78 | 97 | В | 5.8 | 4.8
Эньмувеем | -53 | -51 | -51 | -48 | -37 | -56 | 10.3 | 238 | -18.7 | 283 | -15 | 302 | -13.5 | 71 | 69 | 90 | СЗ | 4.7 | 1.9
Южно-Курильск | -16 | -14 | -14 | -12 | -7 | -20 | 5.4 | 120 | -3.5 | 225 | 0 | 253 | 1 | 71 | 68 | 354 | СЗ | 6.7 | 5.3
Южно-Сахалинск | -25 | -24 | -23 | -21 | -17 | -36 | 11.7 | 154 | -8.3 | 227 | -4.3 | 249 | -3.1 | 80 | 70 | 291 | С | 3.3 | 2.8
Яйлю | -31 | -28 | -26 | -24 | -13 | -39 | 9 | 148 | -5.8 | 224 | -2.4 | 246 | -1.4 | 66 | 62 | 132 | В | 3.7 | 2.1
Якутск | -56 | -55 | -54 | -52 | -43 | -64 | 6.1 | 209 | -25.6 | 252 | -20.6 | 264 | -19.2 | 76 | 72 | 48 | С | 1.7 | 1.5
Ялта | -9 | -7 | -5 | -4 | 2 | -12 | 5.6 | 0 | - | 127 | 5.3 | 154 | 5.9 | 76 | 52 | 342 | З | 2.8 | 1.9
Янаул | -43 | -40 | -38 | -34 | -21 | -51 | 9.5 | 163 | -9.6 | 218 | -6.1 | 233 | -5.1 | 81 | 78 | 143 | Ю | 6 | 3.9
Ярославль | -36 | -33 | -32 | -29 | -15 | -46 | 7.3 | 150 | -6.8 | 215 | -3.5 | 233 | -2.5 | 85 | 82 | 184 | Ю | 4.7 | 3.8
Ярцево | -51 | -49 | -48 | -46 | -32 | -56 | 9.1 | 199 | -14.7 | 255 | -10.6 | 270 | -9.5 | 78 | 78 | 198 | ЮВ | 4.1 | 3.3